## 変更(20200401～)
ナノ医療イノベーションセンター（iCONM）管理業務見積書 | [12 empty] | （様式９）
物件データ | 1）名称： ナノ医療イノベーションセンター |  |  |  | 4) S造、地上4階 |  | 7）敷地面積： 7,999.99㎡（2,419.99坪） ※ＣＩＥＡ、ＬｉＳＥとの一団地認定
| 2）所在地： 川崎市川崎区殿町3丁目25-14 |  |  |  | 5）設計施工： 千代田テクノエース(株)、千代田化工建設(株) |  | 8）建築面積： 2,839.71㎡ （859.01坪）
| 3）用途：研究所 |  |  |  | 6）施工年月： 2015年1月末 |  | ９）延床面積： 9,444.04㎡（2,856.82坪）
大項目 | 中項目 | 小項目 |  | 機器仕様 |  | 点検仕様 |  | 数量 |  | 頻度 （回/年） | 単価 （回/年） | 年額（税抜） （円/年） | 備考
1 統括管理業務費 | 常駐管理業務 | 【業務内容】 |  |  |  | 【勤務時間】
|  | ・管理状況の確認・報告業務 |  |  |  | 統括責任者 9：00～18：00（実働8Ｈ、休憩1Ｈ）
|  | ・保守・修繕計画の策定、実施業務 他 |  |  |  | ※週5回（平日）勤務
[9 empty] | 名 | 12 |  | 0
| 小計１ | [10 empty] | 0
2 設備管理業務費 | 設備運転管理業務 | 【業務内容】 |  |  |  | 【勤務時間】
|  | ・日常点検業務 |  |  |  | 設備員等 9：00～翌9：00（実働16Ｈ、休憩8Ｈ）
|  | ・立会い業務 |  |  |  | ※365日勤務
・受付窓口業務
|  | ・応急処置及び小修理業務 | [6 empty] | 名 | 12 |  | 0
・緊急対応業務 他
|  | 設備運転管理業務 計 | [9 empty] | 0
設備保守管理業務
| 電気設備保守 | 受変電設備点検（年次・月次） |  | ・高圧受電設備：6,600Ｖ（3相3線） |  | 電気事業法第72条保安規定に定める法定点検 |  | 1 | 式 | 12 |  | 0 | 年次点検時の電源仮設費は別途とする
※3φ200Ｖ（750ｋＶＡ×2、500ｋＶＡ×1）
|  |  |  | ※1φ100/200Ｖ（300ｋＶＡ×2） | [8 empty] | ※中立電機
・分電盤：電灯/25面、動力/73面
|  |  |  | ・非常用発電機220ｋＶＡ（Ａ重油1,950Ⅼ） |  |  |  | 1 | 式 | 12 |  | 0 | 非常発電機点検
|  | 入退室管理設備点検 |  | ・入退室管理設備（ｾﾝﾀｰ装置１式、ｱｸｾｽ制御盤8台、ＵＰＳ6台、ＨＵＢ5台、ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞ65台、電気錠49式） |  | ①外観目視点検 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ﾒｰｶｰに依頼のこと
[6 empty] | ②清掃 | [6 empty] | ※ﾎｰﾁｷ（ＩＴＶ設備除く）
|  |  |  | ・防犯設備（ﾏｸﾞﾈｯﾄｾﾝｻｰ10個、ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ9個） |  | ③動作点検 | [6 empty] | ※三菱電機/千代田三菱電機
・ＩＴＶ設備（ＨＤＤ（１ＴＢ）、ｶﾒﾗ3台 ＊ＢＯＳＣＨ製）
|  | 電気設備保守 計 | [9 empty] | 0
| 給排水衛生設備保守 | 加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備点検 |  | ・上水5.5kw×3台 |  | 給水条例施行規程第8条に定める法定点検（東京都） |  | 1 | 式 | 1 |  | 0
|  | 受水槽点検・清掃 |  | ・容量/30t |  | 水道法に準じた洗浄・消毒・点検 |  | 1 | 槽 | 1 |  | 0
|  | 汚水槽点検 |  | ・容量/5t |  | 建築物衛生法第4条3項に準じた洗浄 |  | 1 | 槽 | 2 |  | 0 | し尿の処理は別途とする
|  | 消火水槽清掃 |  | ・躯体水槽/5.2㎥、補修水槽/1㎥ |  |  |  | 1 | 式 | 0.2 |  | 0 | 5年に１回
|  | 給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ設置点検 |  | ・容量/0.4kw |  | ①外観目視点検（腐食、変形、破損、劣化、汚れ、錆び） |  | 1 | 式 | 1 |  | 0
②電圧・電流・絶縁の測定
③運転状態の点検
|  | ｴｺｷｭｰﾄ給湯設備点検 |  | ・容量/26kw、給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ/0.4kw×1基 |  | ﾒｰｶｰ外点検 |  | 1 | 基 | 1 | 0 | 0
|  | ｴｺｷｭｰﾄ貯湯槽点検 |  | ・容量/920L |  | 外観目視点検（腐食、変形、破損、劣化、汚れ、錆び） |  | 1 | 槽 | 1 | 0 | 0
|  | 実験排水処理施設設備点検 |  | ・実験排水ﾎﾟﾝﾌﾟ×2台、実験用中継槽ﾎﾟﾝﾌﾟ×2台 |  | ①外観目視点検（腐食、変形、破損、劣化、汚れ、錆び） |  | 1 | 式 | 1 | 0 | 0
②電圧・電流・絶縁の測定
③運転状態の点検
|  | 実験排水中継槽清掃 |  | ・容量/4t |  |  |  | 1 | 槽 | 1 |  | 0 | 汚泥等の処理は別途とする
|  | 実験排水槽清掃 |  | ・容量/20t×2槽 |  |  |  | 2 | 槽 | 1 |  | 0 | 汚泥等の処理は別途とする
|  | 4階実験室系統ﾌｨﾙﾀｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ交換 |  | 4202室､4204室､4301室､4303室､計13台 |  | ①ﾌｨﾙﾀｰﾊｳｼﾞﾝｸﾞ交換を実施する。フィルターは支給品を使用 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ﾌｨﾙﾀｰは支給品を使用
|  | 給排水衛生設備保守 計 | [9 empty] | 0
| 空気調和設備保守 | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ |  |  |  | ①圧力・電圧・電流・絶縁の測定（圧力計無い機器は除外） |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ※ﾀﾞｲｷﾝ工業/新日空ｻｰﾋﾞｽ
|  | 室内機（天井ｶｾｯﾄ型） |  | ・137台 |  | ②圧縮機・ﾌｧﾝ・電動機の点検
|  | 室外機 |  | ・19台 |  | ③電気系統点検
④冷媒ｶﾞｽ漏れ点検
⑤運転状態の点検
⑥ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ･ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝの点検
|  | ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ |  | ・ＣＲ循環系統（TAHU-101～109）：4,000㎥/h×9台 |  | ①圧力・電圧・電流・絶縁の測定（圧力計無い機器は除外） |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ※ﾀﾞｲｷﾝ工業/新日空ｻｰﾋﾞｽ
|  |  |  | ※ﾀｰﾐﾅﾙｴｱﾊﾝ |  | ②運転状態の点検
③ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝの点検
|  | ﾌﾞｰｽﾀｰﾋｰﾀｰ |  | ・32台 |  | ①圧力・電圧・電流・絶縁の測定（圧力計無い機器は除外） |  | 1 | 式 | 2 |  | 0
②運転状態の点検
|  | ﾌｨﾙﾀｰ清掃（EHP、FCU） |  |  |  | ﾌｨルﾀｰの清掃 |  | 1 | 式 | 4 |  | 0 | 交換用予備品は支給
|  | 可変風量制御（VAV) |  | ・2台 |  | ①外観目視点検 |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ※ｸﾘﾌ
|  | 定風量制御（CAV) |  | ・177台 |  | ②運転状態の点検
|  | 室圧制御装置（PCD） |  | ・２６台 |  | ③ｾﾝｻｰｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ
|  | 差圧ﾀﾞﾝﾊﾟ（BD) |  | ・3台
|  | 高速可変風速制御装置（高速VAV） |  | ・9台 |  | ①外観目視点検 |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ※アズビル
[6 empty] | ②運転状態の点検 | [6 empty] | 上記に含む
③DC面風速 室内の給排気ﾊﾞﾗﾝｽの測定
|  | 外調機 | （年次点検） | ・動物系統（AHU-101,102):15,000㎥/h×2台 |  | ①電圧・電流・絶縁の測定（圧力計無い機器は除外） |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ※新見工業
|  |  |  | ・合成系統（AHU-103):18,000㎥/h×１台 |  | ②ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄ・発電機の点検
|  |  |  | ・1FCR系統（AHU-104):9,000㎥/h×1台 |  | ③運転状態の点検
|  |  |  | ・一般、研究室系統（OAC-101,102):30,000㎥/h×2台 |  | ④ｸﾞﾘｽ注入
⑤外観目視点検
⑥加湿器の点検（内蔵ﾀｲﾌﾟのみ）
|  |  | （ﾌｨﾙﾀｰ交換） | ・ロール交換 | 24巻（2本/年想定） |  |  | 1 | 式 | 0.5 |  | 別途 | 交換用予備品は支給
|  |  |  | ・中性能ﾌｨﾙﾀｰ交換 | 42枚（7枚/台×6台想定）
|  |  |  | ・準HEPAﾌｨﾙﾀｰ交換 | 12枚（4枚/台×3台想定）
|  | 制気口 | （HEPAﾌｨﾙﾀｰ交換） | ・SU-1×15個、SU-2×34個、SU-3×50個 |  | ﾌｨﾙﾀ-交換点検 |  | 1 | 式 | 0.5 |  | 別途 | 交換用予備品は支給
|  | 給排気ﾌｧﾝ |  | ・一般、研究室系統（EF-401～404):12,500㎥/h×2台 |  | ①電圧・電流・絶縁の測定 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0
|  | 排煙機 |  | ・1台 |  | ②ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄ・発電機の点検
③運転状態の点検
④ｸﾞﾘｽ注入
|  | ｽｸﾗﾊﾞ点検・清掃 |  | ・合成系統（WS-201、202）：9,000㎥/h×2台 |  | ①電圧・電流・絶縁の測定 |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | 廃液処理は含まず
|  |  |  | ・1FCR系統（WS-203）：9,000㎥/h×1台 |  | ②ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄ・発電機の点検
③運転状態の点検
④ｸﾞﾘｽ注入
⑤外観目視点検
⑥充填材の洗浄
|  | ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ点検 |  | ・有機合成ｴﾘｱ､ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ､1204室､4305室 計16台 |  | ①電圧・電流・絶縁の測定 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ※新日空ｻｰﾋﾞｽ
②ﾌｧﾝ・ﾍﾞﾙﾄの点検
③運転状態の点検
④ｸﾞﾘｽ注入
⑤外観目視点検
⑥風速測定
|  | ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ設備点検 |  | ・ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ点検、ﾌｨﾙﾀｰ清掃､ﾄﾞﾚﾝ抜き |  |  |  | 1 | 式 | 12 |  | 0
|  | 脱臭装置 |  | ・動物系統（DF-201,202）：10,000㎥×2台 |  | 活性炭ﾌｨﾙﾀｰ・ﾌﾟﾚﾌｨﾙﾀｰ交換 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 交換用予備品は支給
|  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ |  | ・冷却専用 | ：150kw×2台 | ・ﾒｰｶｰ点検（ﾁﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ点検） |  | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ※東芝ｷｬﾘｱ （ﾒｰｶｰに依頼のこと）
|  |  |  | ・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | ：（冷却150kw、加熱119kw）×9台 | ・ﾒｰｶｰ点検（ﾁﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ点検） |  | 1 | 式 | 2 |  |  | 〃 上記に含む
|  |  |  | ・加熱専用 | ：119kw×2台 | ・ﾒｰｶｰ点検（ﾁﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ点検） |  | 1 | 式 | 2 |  |  | 〃 上記に含む
|  |  |  | ・ﾌｨﾝ洗浄 | ：13台 | ・ﾌｨﾝ洗浄 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0
|  | 空気調和設備保守 計 | [9 empty] | 0
|  | 消防設備点検 |  | ・自動火災報知設備/煙感知器424個、熱感知器18個（GR型） |  | 消防法第17条3-3に定める点検 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ※能美防災
・誘導灯設備/40灯
・屋内消火栓設備/ﾎﾟﾝﾌﾟ1台、消火栓17箱
・消火器/62本
・非常用発電設備/220ｋＶＡ、210V
・防排煙設備/排煙口18個、ﾀﾞﾝﾊﾟｰ12個、防火扉24個、排煙機1台
|  | 防火対象物定期点検 |  | ・共用部及び専用部 |  |  |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | 単独管理権限者を想定
|  | 消防設備点検 計 | [9 empty] | 0
| その他設備保守 | ｴﾚﾍﾞｰﾀ |  | ・1,000kg/4停止/15名乗り×1基 |  | ﾒｰｶｰによるﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約 |  | 3 | 基 | 12 |  | 0 | ※三菱電機/三菱ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
|  |  |  | ・600kg/4停止/9名乗り×1基 | [8 empty] | （ﾒｰｶｰに依頼のこと）
・850kg/4停止/13名乗り×1基
|  | 自動ﾄﾞｱ |  | ・4面 |  | ﾒｰｶｰによるPOG契約 |  | 4 | 面 | 3 |  | 0
|  | 中央監視装置（自動制御含む） |  | ・中央監視、液晶ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、空調衛生Icont、 |  | ﾒｰｶｰによるﾌﾙﾒﾝﾃﾅﾝｽ契約 |  | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ※ｱｽﾞﾋﾞﾙ/日本電技
|  |  |  | 空調用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、熱源用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ、 | [8 empty] | （ﾒｰｶｰに依頼のこと）
|  |  |  | 端末伝送装置、PACIcont、無停電電源装置 |  | ※重要系統（1回/年）、空調等の一般系統（1回/2年）
|  | 航空障害灯設備 | [5 empty] | 1 | 式 | 1 | 0 | 0 | 交換用予備品は支給
|  | その他設備 計 | [9 empty] | 0
| 環境維持 | 水質検査（上水） |  | ・11,12,16項目 |  | 水質検査・書類提出 |  | 1 | 回 | 1 |  | 0
|  | 簡易専用水道検査 |  | ・11,12,16項目 |  | 水質検査・書類提出 |  | 1 | 回 | 1 |  | 0
|  | 害虫駆除 |  | ・9,444.15㎡（全館対象） |  | IPM方式（生息調査、防除施工） |  | 1 | 式 | 12 |  | 0
|  | 空気環境測定 |  | ・13ﾎﾟｲﾝﾄ |  | 浮遊粉塵、co、co2、気流、温湿度測定） |  | 1 | 式 | 6 |  | 0
|  | 作業環境測定 |  | ・2303室、2304室、4305室、ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ(1109室,1206室) |  | 労働安全衛生法に定める点検 |  | 1 | 式 | 2 |  | 0
・2302室､1204室
|  | 環境維持 計 | [9 empty] | 0
| 小計2 | [7 empty] | 式 |  |  | 0
3 清掃業務費 | 日常清掃（共用部） | 【業務内容】 | [10 empty] | 廃棄物処理費は含まず
|  | ・廊下、階段、ﾄｲﾚ、喫煙室、 |  | ・1回/日 |  | 清掃範囲、実施方法は別紙 |  | 1 | 式 | 12 |  | 0 | 責任者(8：00～17：00 8H1名）
|  | EVﾎｰﾙ等共用部の日常清掃 | [5 empty] | 1 | 式 | 12 |  | 0 | 朝ﾊﾟｰﾄ（8：00～15：00 6H1名想定
|  | ※但し、会議室、事務室、ﾛｯｶｰ | [9 empty] | 0 | ※廃棄物処理法により、
|  | 等の一般室扱いの専用部も清掃範囲に含む | [9 empty] | 0 | 管理権原者との直接契約とする。
| 定期清掃（共用部） | 【業務内容】
|  | ・研究室、実験室、ﾗﾎﾞ、飼育室、工作室等の |  | ・4回/年 |  | 休日の日中作業 |  | 1 | 式 | 4 |  | 0
|  | 特殊専用部を除く共用部の定期清掃 |  |  |  | 清掃範囲、実施方法は別紙
| ｶｰﾍﾟｯﾄ特別洗浄 | 定期清掃で取り切れない頑固な汚れの洗浄も含む。 |  | 特別洗浄作業 年50枚迄実施を想定 |  |  |  | 1 | 式 | 4 |  | 0
| ガラス清掃 | 【業務内容】
|  | ・研究室棟に面する外壁ｶﾞﾗｽ |  | ・4回/年 |  | 休日の日中作業 |  | 1 | 式 | 4 |  | 0 | 作業に足場、高所作業車を
|  | 内面を除く内外面対象。 |  |  |  | 清掃範囲、実施方法は別紙 | [6 empty] | 必要とする場合は費用に含むこと
| 小計3 | [10 empty] | 0
4 警備業務費 | 機械警備 | 【業務内容】
|  | ・異常事態の感知、事故覚知時における |  | ・想定監視項目 |  |  |  | 1 | 式 | 12 |  | 0
|  | 駆け付け対応及び関係先への通報・連絡 |  | 守衛室防犯・火災・設備（特殊設備を除く）
及び報告
| 小計4 | [10 empty] | 0
5 植栽管理業務費 | 植栽管理 | 【業務内容】
|  | 高木管理(別途) | [6 empty] | 本 |  |  | 別途
|  | 中木管理(別途) | [6 empty] | 本 |  |  | 別途
|  | 低木管理(別途) | [6 empty] | 本 |  |  | 別途
|  | 芝刈り | [5 empty] | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ・芝生の刈込を5月・9月に行う
|  | 除草 | [5 empty] | 1 | 式 | 3 |  | 0 | ・除草は5月・9月までに3回行なう
|  | 消毒 | [5 empty] | 1 | 式 | 3 |  | 0 | ・消毒は害虫発生期の５～9月に3回行なう
|  | 施肥 | [5 empty] | 1 | 式 | 2 |  | 0 | ・土壌の酸性化を考慮し、化成肥料（緩効性）を6～7月、有機入質入り肥料を1～2月に施す
|  | 芝生目土 | [5 empty] | 1 | 式 | 1 |  | 0 | ・目土は良質土にて2月に行う
|  | 水撒き | [5 empty] | 1 | 式 | 12 |  | 0 | ・月4回実施及び簡易的な樹木の剪定作業
| 小計5 | [10 empty] | 0
6 利用料金請求代行業務費 | 利用料金請求代行 | 【業務内容】
[8 empty] | 1 | 式 |  | 0 | 0
| 小計6 | [10 empty] | 0
合計（円/年） | 小計1～6の合計 | [10 empty] | 0
端数調整 | [7 empty] | 1 | 式
年額計（円/年） | [11 empty] | 0
3年計 | [11 empty] | 0
税込み計 | [11 empty] | 0